电梯移交评估检查报告

受嘉发大厦业委会委托，我司质检部、工程部、技术科对嘉发大厦A栋1-3号、B栋1、2号共5台电梯在3月24日进行安全技术鉴定，现将鉴定情况汇总如下：

- 依据

- GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

- TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

- TSG-T7001-2023《电梯自行检查规则》

- 现场勘查情况

A栋  1#梯

- 曳引轮绳槽磨损，导致7根钢丝绳受力不均，有运行抖动现象。

- 电梯称重功能失效。

- 机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施：

- 轿顶防护栏设置不符合新标规定：

- 对重防护栏设置不符合新标规定

- 部分厅门悬挂轮老化锈蚀严重

- 轿厢、对重油杯缺少润滑油

- 轿厢、对重舒衬磨损需更换

- 轿厢应急救援通讯不符合要求

2#梯

- 曳引主机前端盖轴承磨损，已有异响。

- 编码器轴承有异响。

- 机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施：

- 轿顶防护栏设置不符合新标规定：

- 对重防护栏设置不符合新标规定：

6、部分厅门悬挂轮老化锈蚀严重

7、轿厢、对重油杯缺少润滑油,油杯损坏

8、轿厢、对重舒衬磨损需更换

9、轿厢应急救援通讯不符合要求

10、一根钢丝绳有扭曲损伤

11、电梯称重功能失效

12、对重缓冲距离超标(400mm--150mm)

3#梯：

  - 曳引机主油封漏油：

  - 称重功能失效

  - 机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施：

4、轿顶防护栏设置不符合新标规定：

5、对重防护栏设置不符合新标规定：

6、部分厅门悬挂轮老化锈蚀严重

7、轿厢、对重油杯缺少润滑油,油杯损坏

8、轿厢、对重舒衬磨损需更换

9、轿厢应急救援通讯不符合要求

10、对重缓冲距离超标(400mm--150mm)

注：1-3号电梯群控联动功能失效

B栋  1#梯
1、称重功能失效

- 机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施：

- 轿顶防护栏设置不符合新标规定：

- 对重防护栏设置不符合新标规定：

- 部分厅门悬挂轮老化锈蚀严重：

6、轿厢、对重油杯缺少润滑油,油杯损坏

7、轿厢、对重舒衬磨损需更换

8、轿厢应急救援通讯不符合要求

9、轿顶检修无法运行
2#梯

- 曳引主机渗油严重，制动轮及制动片上有油污。：

- 机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施：

- 轿顶防护栏设置不符合新标规定：

- 对重防护栏设置不符合新标规定：

- 部分厅门悬挂轮老化锈蚀严重

6、轿厢、对重油杯缺少润滑油,油杯损坏

7、轿厢、对重舒衬磨损需更换

8、轿厢应急救援通讯不符合要求

9、对重缓冲距离超标（150-400mm)

10、曳引钢丝绳磨损需更换

- 技术分析

1、A、B栋电梯电梯使用至今已超15年，使用频率高，老设备渐渐老化、备品备件供应困难，使用至今部分元器件老化严重，已达到使用临界状态：

2、5台梯轿顶、对重护栏不符合标准，易造成维修人员在轿顶及地坑作业时造成伤害：

3、5台梯机房内旋转部件（曳引轮）未设置有效防护措施，易造成维修人员在机房作业时造成伤害。

4、5台梯应急救援通讯系统达不到现在三方通话要求：

5、5台梯门机系统老化严重，机械部位磨损已到临界状态，容易引起开关门故障、开关门噪音超标等情况:

- A栋3台电梯无群控功能，能源及运行效率大大浪费。

- 评估鉴定意见

根据现场情况，我司质检部、工程部、技术科人员提出以下建议：

  - 根据目前电梯状况分析，大厦内人员密集从提高电梯安全可靠性、改善电梯运行效率，确保乘客安全、舒适等角度考虑，建议对已经老化磨损严重的部件进行更换（如钢丝绳、油杯、舒衬等，缓冲器距离超标切短钢丝绳来解决，更换称重装置，群控装置损坏以修为主来处理，以切实提高电梯运行的可靠性、保证大厦内电梯安全运行，完全满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》现行标准要求；

  - 在修理过程中将对电梯加强保养，针对电梯故障和安全隐患做好相应的检查和维护，保证电梯正常安全运行。

注：具体修理项目见（附件一）我司电梯维修调试单

上海交大电梯与控制设备有限公司

2024-04-27

附件一：

电梯维修调试单

一、概要：

1、电梯用户：上海嘉发大厦业委会

2、梯号： A栋1-3号梯，B栋1-2号梯

3、情况简述：见评估检查报告，为解决眼前电梯安全现状，建议先修理安全隐患部分，具体项目见报价内容，现报价如下。

二、费用：

| № | 产品名称 | 规格 | 单位 | 供货单价（含税） | 数量 | 总价（含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三方通话 | 无线流量主机50局 | 套 | ¥8102.00 | 1 | ¥8102.00 |
| 2 | 主机轴承 |  | 只 | ¥560.00 | 1 | ¥560.00 |
| 3 | 称重装置 | 三菱 | 套 | ¥1780.00 | 5 | ¥8900.00 |
| 4 | 防护罩 |  | 台 | ¥1500.00 | 5 | ¥7500.00 |
| 5 | 油杯 |  | 只 | ¥28.00 | 20 | ¥560.00 |
| 6 | 对重导靴 | 三菱 | 只 | ¥120.00 | 20 | ¥2400.00 |
| 7 | 轿厢导靴 | 三菱 | 只 | ¥25.00 | 20 | ¥500.00 |
| 8 | 导轨油（18升/桶） | 220# | 桶 | ¥320.00 | 1 | ¥320.00 |
| 9 | 编码器 |  | 只 | ¥1830.00 | 1 | ¥1830.00 |
| 10 | 主机漏油修理 |  | 台 | ¥2100.00 | 2 | ¥4200.00 |
| 11 | 群控板修理 |  | 块 | ¥2300.00 | 1 | ¥2300.00 |
| 12 | 到站钟 |  | 只 | ¥510.00 |  | ¥510.00 |
| 总计 |  | ¥37，682.00 |  |  |  |  |
| 人民币大写 |  | 叁万柒仟陆佰捌拾贰元整 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上费用已包含运输、起吊、拆卸、安装、调试、管理费及税收等费用。 |  |  |  |  |

三、质量标准及售后服务

1. 本公司在电梯使用一年中如有本次报价的更换配件损坏，本公司免费修理或更换。

2. 本公司提供对业主单位指定的保养人员技术支持。

3. 提供质保期后服务，以优惠价格优先供应备品备件及技术支持。

4、以上报价项目内容可根据贵方需求增减（存在的其他问题后续在完善报价），按实际修理内容结算。

上海交大电梯与控制设备有限公司

2024年03月27日